# Đề xuất công trình và dịch vụ

- Nâng cấp nhà xử lý nước thải

- Xây dựng cơ sở tái sử dụng

- Dịch vụ quản lý giao nhượng vận hành

Nơi nộp: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh May Mặc Thành Công

2018. 1

Nước thải công nghiệp	Bến Tre

;z1l<juJ : Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh May Mặc Thành Công

A1lli'-7<J-}I lY cl;<J- 1Bl!y	;zB01% 1t1:11 -B,;_Ji'-A}	¾0a

cl %	A1l0 l-7

# -11"} 1r-i7-g_ 71 -8-}Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh May Mặc Thành Công ;<111 i1- J

¾0J 1	°11:3}7-1	9- 11.5:.	;<11 "l	;<11½	L-19-.

2018. 1. 19

Giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh May Mặc Thành Công t:RK01A} ,11-&}

- Mục lục -

| Chương 1 | Vấn đề thương mại |  | Chương 5 | Quản lý chất lượng và an toàn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tóm tắt giá đề nghị | 1-1 | 5.1 | Kế hoạch quản lý chất lượng | 5-1 |
| 1.1 | Nâng cấp nhà xử lý nước thải hiện có | 1-2 | 5.2 | Kế hoạch quản lý an toàn | 5-2 |
| 1.2 | Cài đặt thiết bị tái sử dụng mới | 1-4 |  |  |  |
| 1.3 | Dịch vụ quản lý giao nhượng vận hành | 1-5 | Chương 6 | Tài liệu đính kèm |  |
| Chương 2 | Vấn đề kỹ thuật |  | 6.1 | Bản vẽ | 6-1 |
| 2.1 | Kết quả đánh giá kỹ thuật nhà xử lý nước thải hiện có | 2-1 |  |  |  |
| 2.2 | Thiết kế tái sử dụng | 2-18 |  |  |  |
| Chương 3 | Điều khoản hợp đồng chính |  |  |  |  |
| 3.1 | Điều khoản hợp đồng | 3-1 |  |  |  |
| Chương 4 | Kế hoạch quản lý quy trình |  |  |  |  |
| 4.1 | Bảng quy trình | 4-1 |  |  |  |
| 4.2 | Kế hoạch quản lý quy trình | 4-2 |  |  |  |

Chương 1: Các vấn đề kinh doanh

# Tóm tắt số tiền đề xuất (không bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Hỗ trợ thiết kế bởi Huvistwater để giảm chi phí gốc của khách hàng và được thực hiện bởi nhóm hạ tầng của khách hàng

# Cải tạo nhà máy xử lý nước thải hiện có

1.1.11.1.1

Tóm tắt thiết kế nhà máy xử lý nước thải hiện có

Nhà máy xử lý nước thải được thiết kế với công suất 4.500 tấn/ngày, nhưng hiện đang hoạt động với công suất 5.500-6.000 tấn/ngày

Nước thải được xả thẳng vào sông đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng nước thải

Hiện tại, nhà máy đã được cấp phép với công suất 4.500 tấn/ngày, nhưng thực tế đang xả thải vượt quá 1.000-1.500 tấn/ngày

Trong tương lai, nhà máy xử lý nước thải này có thể được áp dụng tiêu chuẩn chất lượng nước thải hạng A, tương tự như nhà máy xử lý nước thải mới được xây dựng trực tiếp vào sông

1.1.21.1.2

Tóm tắt đánh giá cơ sở hạ tầng nhà máy xử lý nước thải hiện có

Để đáp ứng công suất 4.500 tấn/ngày, cần cài đặt thiết bị tái sử dụng

Nhiệt độ quá cao làm giảm hiệu suất xử lý vi sinh vật

Thiết bị tiêm chất hoá học đã cũ và hiệu suất sử dụng chất hoá học giảm

Với lượng nước thải đầu vào lớn, cần nâng cao hiệu suất xử lý sinh học của cơ sở hiện có

Thiết bị lọc của nhà máy xử lý nước thải được thiết kế để vận hành thủ công, khó quản lý

1.1.31.1.3

Tóm tắt công việc cải tạo

| Số thứ tự | Phân loại | Công việc cải tạo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài đặt thêm hệ thống làm lạnh | - Lắp đặt tháp làm lạnh | Sử dụng cả thiết bị mới và cũ |
| 2 | Cải tiến và cung cấp chất hoá học cho thiết bị tiêm chất hoá chất | - Cài đặt lại đường ống tiêm chất hoá chất - Thay thế bơm tiêm chất hoá chất - Cải thiện loại thuốc sử dụng | Cung cấp miễn phí (Cung cấp dịch vụ duy trì và quản lý) |
| 3 | Cải thiện hiệu suất xử lý sinh học | - Cải tiến từ hệ thống xử lý sinh học MBBR hiện có để cải thiện hiệu suất - Cải thiện khả năng xử lý sinh học | Cung cấp miễn phí (trị giá 100.000 USD) |
| 4 | Sửa chữa hệ thống lọc | - Đưa vào tự động hóa | Loại trừ công việc lần này (đưa vào nhà máy mới) |
| Số tiền cung cấp (USD) |  |  | 50.000 |

1.1.41.1.4

Kết quả dự kiến sau khi hoàn thành công việc sửa chữa

11

Đạt được hạng A về chất lượng nước thải xả

22

Ngăn chặn vấn đề môi trường bằng cách sửa chữa thiết bị cũ cho đến khi chuyển nhà máy

33

Có thể kéo dài tuổi thọ của bức chắn và giảm chi phí bảo trì khi cài đặt thiết bị tái sử dụng

1.1.51.1.5

Công việc sửa chữa không bao gồm (công việc của bên đặt hàng)

11

Điện cho công việc sửa chữa

22

Nước cho công việc sửa chữa

# Cài đặt thiết bị tái sử dụng mới

1.2.11.2.1

Điều kiện thiết kế cho thiết bị tái sử dụng

Nâng cấp chất lượng xử lý nước thải từ hạng B lên hạng A để đưa vào

Thiết kế màng RO để hoạt động trong thời gian dài

Thiết kế để có thể tái sử dụng nước mà không gặp vấn đề về chất lượng

Thiết kế để dễ dàng tháo dỡ và chuyển thiết bị khi chuyển nhà máy (phương pháp Skid Mounted)

1.2.21.2.2

Phạm vi cung cấp

11

Điều kiện đề xuất cơ bản

| Số thứ tự | Phân loại | Tóm tắt nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cơ khí/Ống nước | - UF - R/O - Bơm, ống nước và các thiết bị liên quan |  |
| 2 | Xây dựng/Công trình | - Công việc cải thiện hiện trường để cài đặt thiết bị tái sử dụng | Sự hợp tác của nhóm hạ tầng của bên đặt hàng |
| 3 | Điện/Điện tử | - Cáp, bảng điều khiển PLC, hệ thống điều khiển, |  |
| 4 | Lắp đặt/Chạy thử | - Lắp đặt thiết bị trên hiện trường và chạy thử ban đầu |  |
| Điều kiện đề xuất cơ bản |  | - Bảo hành màng RO 1 năm, - Bảo hành UF 3 năm | 517.000 |

22

Các điều kiện lựa chọn (thiết bị được thêm vào để nâng cao tuổi thọ của RO và UF)

| Phân loại | Tóm tắt nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thiết bị bổ sung | - Thêm thiết bị loại bỏ chất hữu cơ vào cấu hình thiết bị UF-RO hiện có (Thêm chất hấp thụ hữu cơ) - Bảo hành RO trong 2 năm | 78.000 |

※ Điều kiện lựa chọn là các yêu cầu có thể được thêm vào để cải thiện hiệu suất hệ thống, không được bao gồm trong các điều kiện đề xuất cơ bản

1.2.31.2.3

Phạm vi thiết kế và thi công

Turnkey

Cung cấp tất cả các nhiệm vụ để đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị được liệt kê trong mục 1.2.3, dựa trên hợp đồng.

Máy móc,

Ống dẫn,

Kiến trúc,

Xây dựng,

Điện,

Đo lường và các nhiệm vụ khác.

1.2.41.2.4

Phạm vi công việc không bao gồm trong đề xuất này

11

22

Công việc liên quan đến việc lắp đặt biến áp nguồn phía 1 (trừ điện và nước sử dụng cho công trình)

33

Công trình xây dựng và công trình hạ tầng cho thiết bị tái sử dụng nước thải:

Thiết kế công suất biến áp là nhiệm vụ của nhà thầu

Sử dụng đội ngũ cơ sở hạ tầng của bên mua (thiết kế là nhiệm vụ của nhà thầu)

# Dịch vụ quản lý giao cho người khác

1.3.11.3.1

Quản lý giao cho người khác của nhà máy xử lý nước thải hiện có

11

Điều kiện vận hành theo tiêu chuẩn A của nhà máy xử lý nước thải

| Phân loại | Tiêu chuẩn tính toán | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chi phí nhân công | Bao gồm |  |
| Chi phí vật liệu | Bao gồm |  |
| Chi phí hóa chất | Bao gồm |  |
| Chi phí bảo trì | Bao gồm |  |
| Tiền điện | Do bên mua cung cấp |  |
| Tiền nước | Do bên mua cung cấp |  |
| Chi phí xử lý bùn | Tiêu chuẩn xử lý 100% |  |
| Tiêu chuẩn tính toán | 5.500 tấn/ngày, tiêu chuẩn hoạt động trong 25 ngày | Tiêu chuẩn chất lượng nước theo tiêu chuẩn A |

1.3.21.3.2

Quản lý giao cho người khác của thiết bị tái sử dụng

11

Feed 2.000 tấn/ngày

Recovery 65%

Điều kiện vận hành

| Phân loại | Tiêu chuẩn tính toán | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Chi phí nhân công | Bao gồm |  |
| Chi phí vật liệu | Bao gồm |  |
| Chi phí hóa chất | Bao gồm | Vận hành bình thường, vận hành tái sinh, vận hành CIP |
| Chi phí bảo trì (bao gồm chi phí thay thế màng) | Bao gồm | Chu kỳ 3 năm của UF Membrane Chu kỳ 1 năm của RO Membrane (điều kiện đề xuất cơ bản) (Trên 2 năm khi triển khai thiết bị gia hạn tuổi thọ RO) |
| Giá điện | Cung cấp từ bên đặt hàng |  |
| Giá nước | Cung cấp từ bên đặt hàng |  |
| Tiêu chuẩn đề xuất | Tiêu chuẩn hoạt động 2.000 tấn/ngày, 25 ngày | Tỷ lệ thu hồi trên 65% |

33

Mục 2: Các điều khoản dài hạn

# Kết quả đánh giá công nghệ của nhà máy xử lý nước thải hiện tại

2.1.12.1.1

Thách thức hiện tại của nhà máy xử lý nước thải

11

Vượt quá lượng xả (1.000 ~ 1.500 tấn/ngày)

22

Thách thức vận hành nhà máy xử lý nước thải

Phải báo cáo chất lượng và dung lượng xả nước thải cho Chính phủ Việt Nam theo quy định pháp luật (từ tháng 1 năm 2018, có thời gian hoãn)

- Nếu không đáp ứng được chất lượng và dung lượng xả nước thải, có thể bị Chính phủ Việt Nam ngừng hoạt động nhà máy

Lượng xả nước thải (5.500 ~ 6.000 tấn/ngày) vượt quá dung lượng xả nước thải đã được phê duyệt (4.500 tấn/ngày)

- Cần tìm giải pháp trong thời gian chuyển giao chính sách của Chính phủ năm sau

Nếu xả nước thải từ nhà máy xử lý trực tiếp vào sông, phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nước loại A. Trong tương lai, có khả năng nhà máy xử lý nước thải của Tancom cũng phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nước loại A.

Giải pháp giải quyết thách thức của nhà máy xử lý nước thải

Cài đặt thiết bị

- Nếu một phần nước thải được tái sử dụng làm nước tiện dụng, có thể đáp ứng dung lượng xả nước thải cho phép (4.500 tấn/ngày)

Thay thế và cải tiến một phần thiết bị và quy trình

- Khó khăn trong việc thay thế toàn bộ thiết bị do kế hoạch di dời nhà máy

- Cải tiến thiết bị chính để cải thiện chất lượng nước và đảm bảo hoạt động ổn định của nhà máy xử lý nước thải

44

Nhà máy xử lý nước thải tái sử dụng khi mô hình sửa chữa.

2.1.22.1.2

Kiểm tra bản vẽ thiết kế nhà máy xử lý nước thải hiện có.

11

Xử lý nước thải

22

Xử lý chất thải lắng

33

Quy trình trả lại bùn cặn

44

Y tế và quy trình tiêm chủng

55

Quy trình tiêm khí.

2.1.32.1.3

Kiểm tra quy trình xử lý nước thải hiện tại.

2.1.42.1.4

Phân tích kết quả chất lượng nước đầu vào của nhà máy xử lý nước thải.

11

Kết quả phân tích tự động của Huviss Water.

22

Cơ quan chứng nhận kết quả phân tích.

2.1.52.1.5

22

33

Kết quả phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý theo từng quy trình của nhà máy xử lý nước thải hiện tại.

11

2017.11.20. Kết quả phân tích.

2017.12.01. Kết quả phân tích.

2017.12.12. Kết quả phân tích

44

Xem xét kết quả hiệu suất xử lý.

The Vietnamese translation of the given text is: "Kết quả phân tích cho thấy nhà máy xử lý nước thải Tăng Cấp hiện đang đáp ứng tiêu chuẩn xả thải (QCVN 40:2011 Tiêu chuẩn B) đối với lượng nước thải đầu vào hàng ngày là 5.500 tấn và đáng tin cậy."

Tôi cho rằng cát của tôi đã bị ô nhiễm và gây ô nhiễm cho quá trình xử lý.

Dự đoán rằng có thể đáp ứng được tiêu chuẩn xả chất lượng nước thải loại A theo QCVN 40:2011.

Gần đây, chính phủ yêu cầu xử lý nước thải từ nhà máy xả thẳng vào sông đạt tiêu chuẩn nước A.

2.1.62.1.6

Kiểm tra thông số kỹ thuật của bể xử lý nước thải hiện có.

11

Phân tích thông số kỹ thuật của bể xử lý.

| Không. | Tên Tank. | Số lượng. | Kích thước (m) | Vol. m3. | HRT (original_text) làm việc. | Ghi chú. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 유량조정조 | 1 | 10.9 (D1) x 18.5 (D2) x 27.3 (W) x 5.6 (H) | 2,047 | 8.9 | Hình thang |
| 2 | Bể phản ứng hóa học cấp 1 | 1 | 2.24 (D1) x 5.27 (D2) x 9.1 (W) x 2.8 (H) | 78.6 | 0.3 | Hình thang |
| 3 | Bể kết tủa hóa học cấp 1 | 4 | 6.2m(D) x 6.2m(R) x 7.9m(C) | 188.4 | 0.8 | Bể kết tủa dốc |
| 4 | Bể nổ (nhóm 1) | 1 | 46m(D) x 6.4m(R) x 7.3m(C) | 1,854.7 | 8.1 |  |
| 5 | Bể nổ (nhóm 2) | 1 | 46m(D) x 6.4m(R) x 7.3m(C) | 1,854.7 | 8.1 |  |
| 6 | Bể kết tủa sinh học (nhóm 1) | 1 | 30m(D) x 7.5m(R) x 6.1m(C) | 810.0 | 3.5 |  |
| 7 | Bể kết tủa sinh học (nhóm 2) | 1 | 30m(D) x 7.5m(R) x 6.1m(C) | 810.0 | 3.5 |  |
| 8 | Bể nồng độ bùn | 1 | 29m(D) x 6.4m(R) x 7.3m(C) | 1,169.3 | 5.1 |  |
| 9 | Bể phản ứng hóa học cấp 2 | 1 | 10.5m(D) x 6.4m(R) x 4.8m(C) | 255.4 | 1.1 |  |
| 10 | Bể kết tủa hóa học cấp 2 | 1 | 5.2m(D) x 6.4m(R) x 4.8m(C) | 126.5 | 0.6 |  |
| 11 | Bể cát | 4 | 3m(ĐK) x 3m(C) | 21.2 | 0.1 | Bể thép |
| 12 | Bể lưu trữ bùn | 1 | 2.24 (D1) x 5.27 (D2) x 10.9 (W) x 4 (H) | 122.8 | 0.5 | Hình thang |

22

Kết quả phân tích thông số bể xử lý

Trong trường hợp này, thời gian lưu trú ban đầu được thiết kế là khoảng 10 giờ khi lượng nước thải đổ vào là 4.500 tấn/ngày. Tuy nhiên, do lượng nước thải đổ vào là 5.500 tấn/ngày, thời gian lưu trú hiện tại không đủ so với thiết kế ban đầu. Việc cải thiện hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý cần được thực hiện.

☞ Giải pháp: Có thể giải quyết bằng việc áp dụng công nghệ MBBR (vi mô sinh học) để nạp vào bể xử lý.

2.1.72.1.7

Kết quả thử nghiệm cải tiến quy trình xử lý nước thải cơ sở đã có.

※ Sludge bê-king:

phụ thuộc vào việc vận hành của nhóm phá hoại, gây giảm hiệu suất.

Sludge có tính chất lắng không tốt nên dễ bị nhiễm.

Không có sự chắc chắn và nổi lên một cách tự nhiên.

2.1.82.1.8

Kết luận về đánh giá kỹ thuật của nhà máy xử lý nước thải hiện tại.

11

Cải thiện quy trình tóm tắt

Nội dung tóm tắt về cải cách công bằng.

| Số thứ tự. | Phân loại. | Các vấn đề cải tạo. | Ghi chú. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thêm thiết bị làm lạnh | - Lắp đặt tháp làm lạnh. | Sử dụng thiết bị mới và sử dụng thiết bị hiện có. |
| 2 | Y tế cung cấp và cải tiến các loại thuốc dùng trong việc bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tiêm chất. | - Yếu phẩm tiêm chất ống cấp lại. - Yếu tố thay thế bơm tiêm chất. - Sửa đổi loại thuốc sử dụng. | Miễn phí cung cấp (Dịch vụ duy trì và quản lý hoạt động) |
| 3 | Sự cải thiện hiệu suất xử lý sinh học. | - 기존 폭기조 MBBR조로 성능향상 - Nâng cao khả năng xử lý sinh học. | Miễn phí cung cấp. |
| 4 | Sửa chữa bộ lọc. | - Tự động hóa đưa vào sử dụng. | Lần này, loại bỏ công trình (giới thiệu nhà máy mới). |

22

33

Mục tiêu cải tiến quy trình sản xuất.

Bảo tồn nước thải ra môi trường ở Việt Nam.

A đạt được chất lượng nước A, kéo dài tuổi thọ thiết bị tái sử dụng và tăng cường uy tín quốc tế.

44

Cải thiện quy trình chi tiết

# 재이용 설계

2.2.12.2.1

Hãy thiết kế Huyền Thoại Nước.

11

"Khái niệm thiết kế"

Để giảm thiểu chi phí, chỉ sử dụng các thiết bị cần thiết để tiết kiệm chi phí.

Dễ bảo trì thiết kế.

Đã hoàn thành thiết kế toàn bộ thiết bị (Skid Mounted) để chuẩn bị cho việc chuyển đến nhà máy thứ 2.

Tự sản xuất UF và tích hợp vào thiết kế để giảm chi phí bảo trì.

22

Quy trình thiết kế

33

Công nghệ tái sử dụng nước của Huviss có những ưu điểm mạnh mẽ.

### Tối ưu hóa thiết kế hệ thống màng RO tái sử dụng.

- Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa dầu, nhà máy bán dẫn điện tử, nhà máy nhuộm và nhiều loại nhà máy khác.

Dựa trên kinh nghiệm xử lý/nhận dạng nước thải trong lĩnh vực, tỷ lệ thu hồi cao của màng RO (tối thiểu 65% ~

Max. 80%) có thể thiết kế.

### Scavenger thiết kế để loại bỏ hoàn toàn hữu cơ để cải thiện tuổi thọ và hiệu suất của RO (tùy chọn).

- Khi thêm thiết bị, tuổi thọ RO có thể được kéo dài từ 1 năm lên trên 2 năm.

- Trong trường hợp nước thải nhuộm, tải trọng đầu vào của BOD/COD thay đổi mạnh mẽ, và trong trường hợp tải trọng BOD/COD cao.

Organic Scavenger hoạt động để loại bỏ hoàn toàn BOD/COD và bảo vệ màng RO.

Có (Công nghệ này đã được phân biệt với các trường hợp thực tế tại Việt Nam và đã được áp dụng thành công tại công ty A ở Ấn Độ, công ty H ở Qatar.

thông qua xác minh.

### Tự sản xuất sử dụng màng lọc UF hiệu suất cao.

  - Sử dụng bộ lọc màng UF xử lý trước hiệu suất cao để giảm tải cho màng RO sau.

Có và, chu kỳ thay thế của RO Membrane, chu kỳ làm sạch hóa chất kéo dài, giảm chi phí vận hành và tăng tính kinh tế.

Có hiệu quả.

  - Huybisu Water sản xuất trực tiếp công nghệ UF màng lọc màng tự sản xuất tại viện nghiên cứu Hàn Quốc.

  - UF Membrain có thể đáp ứng ngay lập tức các tình huống khẩn cấp gặp phải vấn đề.

44

Phân tích chi phí bảo trì.

| Phân loại. | Sản xuất tiêu chuẩn. | Ghi chú. |
| --- | --- | --- |
| Chi phí nhân công. | Bao gồm. |  |
| Chi phí vật liệu | Bao gồm. |  |
| yếu phẩm | Bao gồm. | Chạy xe bình thường, chạy xe tái sinh, chạy xe CIP. |
| Yêu cầu của bạn là dịch từ "유지보수비" sang tiếng Việt. Dưới đây là kết quả dịch: "Phí bảo trì và sửa chữa" (Chứa thay đổi đội hình). | Bao gồm. | UF Membrein 3 năm chu kỳ RO Membrein 1 năm chu kỳ, |
| Tiền điện | Cung cấp bởi nhà đặt hàng. |  |
| Số tiền nước. | Cung cấp bởi nhà đặt hàng. |  |
| Đề xuất tiêu chuẩn. | 2.000 tấn/ngày, theo tiêu chuẩn làm việc trong 25 ngày. | Hơn 65% tỷ lệ thu hồi. |

2.2.22.2.2

Hãy so sánh và phân tích các trường hợp tái sử dụng nước Hữu cơ và Việt Nam.

11

Sự lập kế hoạch tái sử dụng tại Việt Nam.

Công ty thiết kế và thi công

Thiết bị tái sử dụng không được thiết kế với màng UF

Nếu không được thiết kế, tải trọng ô nhiễm trên màng RO sẽ làm giảm tuổi thọ

Hiệu suất xử lý của thiết bị chỉ đạt 50-60%

22

Điều khoản hợp đồng chương 3

# Điều khoản hợp đồng

3.1.13.1.1

Giấy phép từ cơ quan chính quyền

11

Cung cấp và bảo trì dịch vụ nước của Huviss Water

Chuẩn bị và hỗ trợ hành chính để nhận giấy phép từ cơ quan chính quyền liên quan đến công trình sửa chữa và lắp đặt thiết bị tái sử dụng

Chuẩn bị và hỗ trợ hành chính để nhận giấy phép từ cơ quan chính quyền liên quan đến việc vận hành bình thường của thiết bị tái sử dụng (nếu cần thiết)

Chuẩn bị và hỗ trợ hành chính để nhận giấy phép liên quan đến việc xả thải để vận hành bình thường của thiết bị tái sử dụng (nếu cần thiết)

Nhiệm vụ của bên đặt hàng

Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ hành chính để nhận giấy phép từ cơ quan chính quyền liên quan đến công trình sửa chữa và lắp đặt thiết bị tái sử dụng

Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ hành chính để nhận giấy phép từ cơ quan chính quyền liên quan đến việc vận hành bình thường của thiết bị tái sử dụng sau khi sửa chữa và lắp đặt (nếu cần thiết)

Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ hành chính để nhận giấy phép (nếu cần thiết)

3.1.23.1.2

Cung cấp của nhà thầu

11

Sửa chữa nhà máy xử lý nước thải hiện có

22

Sản xuất và lắp đặt thiết bị tái sử dụng

33

Quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải hiện có và thiết bị tái sử dụng theo hợp đồng giao nhượng

3.1.33.1.3

Nhiệm vụ không bao gồm của nhà thầu

Điện và nước sử dụng trong quá trình thi công

Công trình điện 1 pha (biến áp) để vận hành thiết bị

Công trình xây dựng và công trình xây dựng cho việc lắp đặt thiết bị

Tuy nhiên, nhà thầu sẽ hỗ trợ thiết kế để giảm chi phí cho bên đặt hàng và phòng hạ tầng của bên đặt hàng sẽ thực hiện thi công

Chương 4: Quy chế về quản lý công viên.

# Bảng công đoạn.

11

Kế hoạch công đoạn dự kiến.

| Công Chủng |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ký hợp đồng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cải tạo nhà máy xử lý nước thải. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Xây dựng/công trình xây dựng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | giê Chào Công sáng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gúc Chào Công sáng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Công trình cơ khí (thiết bị). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mua máy móc/vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Máy móc/lắp đặt ống. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hình ảnh trực tiếp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Công trình điện (thiết bị). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mua vật tư điện/đo lường |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trang bị điện/đo lường. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLC Panel Production |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hình ảnh trực tiếp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Công trình điện (hiện trường). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Cài đặt biến áp phía 1. (Đơn vị đặt hàng công việc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cáp treo/đi dây. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Thử xe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Lái xe bình thường. Truyền đạt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※ Khi ký hợp đồng, thực hiện hiện thực hóa và gửi lại.

# Kế hoạch quản lý chất lượng.

4.2.14.2.1

Mục đích quản lý công bằng.

theo quản lý thời gian.

Quản lý tiến độ.

Quản lý tài nguyên (thiết bị,

Chất liệu,

인력)를 통하여 공기 준수 및

Mục tiêu là đạt được không tai nạn.

4.2.24.2.2

Hướng tiến.

Jo-sa, phân-tích và phản-ánh.

Dự đoán các vấn đề có thể xảy ra được điều tra, phân tích và áp dụng.

Tránh trì hoãn không khí trong quá trình sản xuất bằng cách nhanh chóng nhận ra các vấn đề phát sinh và đề ra biện pháp giải quyết.

Xây dựng hệ thống hợp tác hữu cơ giữa các bên liên quan (người đặt hàng, người giám sát, công ty thi công, đối tác hợp tác, v.v.).

Cải thiện hiệu quả thực hiện quản lý chất lượng, an toàn và quản lý cuộc sống hàng ngày.

4.2.34.2.3

Quản lý quy trình sản xuất.

Tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng sau khi thực hiện thử nghiệm lái và đưa vào sử dụng.

Dự trữ linh kiện dự phòng và xác định các công ty sửa chữa và cung cấp linh kiện gần hiện trường.

Chương 5: Quản lý chất lượng và an toàn.

# Kế hoạch quản lý chất lượng.

5.1.15.1.1

Cơ bản.

확보를 위한 품질보증계획을 수립, 품질관리실시.

Công việc tiến hành xây dựng phù hợp với quy định của luật pháp liên quan đến hợp đồng.

Kiểm tra để cải thiện chất lượng và đáng tin cậy.

5.1.25.1.2

Kế hoạch đảm bảo chất lượng và sơ đồ quản lý chất lượng.

5.1.35.1.3

Chất lượng đảm bảo.

베트남 nội bộ tiêu chuẩn chất lượng không đạt yêu cầu sẽ được tái công trình để đảm bảo chất lượng.

Những vấn đề không đạt tiêu chuẩn chất lượng nội bộ sẽ được thực hiện lại để đảm bảo chất lượng.

# Kế hoạch quản lý an toàn.

5.2.15.2.1

An toàn quản lý điểm trọng yếu.

Danh sách các mục kiểm tra.

đăng ký và phê duyệt

- Hợp đồng thuê, việc mua bảo hiểm, tình trạng đủ điều kiện lái xe.

- Xin phê duyệt đề nghị sử dụng thiết bị.

- Phòng cháy và thiết bị an toàn điện.

Trạng thái thiết bị cập cảng (móc, dây cáp, cái winch).

An toàn giáo dục và quản lý cung cấp trang thiết bị bảo hộ.

Hiện trường trực tuyến.

5.2.25.2.2

An toàn quản lý tổ chức.

Chịu trách nhiệm)

    - Quy định quản lý an toàn và sức khỏe.

    - Giải quyết thỏa thuận và điều phối giữa đạo diễn và nhà thầu phụ.

Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo an toàn công trường.

    - Sự điều tra nguyên nhân và thiết lập biện pháp phòng ngừa tai nạn công nghiệp.

    - (Trách nhiệm chuyên môn, Tài xế chịu trách nhiệm)

Là người chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động an toàn thực tế.

    - Các nguy hiểm liên quan đến công việc của năm đó.

    - Trang thiết bị nguy hiểm, an toàn của cơ sở.

Sức khỏe.

Xác nhận và xử lý sự có hay không có vấn đề.

(Trưởng nhóm làm việc trực tiếp, người phụ trách công việc của đối tác hợp tác)

Ban trưởng,

    - Nhóm này được thành lập bởi các thành viên chủ chốt và cấu trúc bao gồm các vị trí như trưởng nhóm.

Được chỉ định làm người phụ trách an toàn trong công việc nguy hiểm, được sắp xếp.

Ban quản lý an toàn và sức khỏe công nhân viên của nhà thầu

: Đại diện hiện trường.

An toàn quản lý

Quản lý ․ Giám đốc

Giám sát cháy.

An toàn và quản lý sức khỏe

:

Công việc trách nhiệmQuản lý giám đốc (trách nhiệm)	Tất cả các đại diện của các công ty hợp tác

Người phụ trách an toàn

Người phụ trách quản lý an toàn và sức khỏe của bên đặt hàng

5.2.35.2.3

Kế hoạch quản lý an toàn chi tiết

Mặt kỹ thuật

Cải thiện phương pháp thực hiện và phương pháp xây dựng

Kiểm tra tính phù hợp và tình trạng hoạt động

Xem xét cài đặt

Xem xét khả năng truyền đạt hình ảnh cho công nhân sau khi cài đặt

Cải thiện phương pháp thực hiện và phương pháp xây dựng

Cải thiện tính phù hợp và tăng cường việc cung cấp tài liệu tham khảo

Thực hiện đào tạo kiến thức cơ bản về mục đích và cách sử dụng

Gắn bó và cải thiện việc treo biển, áp phích

Đào tạo an toàn, tổ chức sự kiện và phát triển động lực

Cải thiện tính phù hợp và tăng cường việc cung cấp tài liệu tham khảo

Xác định phương pháp làm việc tiêu chuẩn dựa trên các trường hợp đã xảy ra và xem xét phương pháp làm việc phù hợp với hiện trường

Xem xét phương pháp kiểm tra định lượng nguy cơ hàng ngày dựa trên khu vực xảy ra tai nạn

Kiểm tra định kỳ tính ổn định của thiết bị hoặc vật liệu xây dựng

Hỗ trợ việc cài đặt và cung cấp thiết bị bảo vệ và đồ bảo hộ phù hợp với cải thiện môi trường làm việc

Xác định phương pháp làm việc tiêu chuẩn dựa trên các trường hợp đã xảy ra và xem xét phương pháp làm việc phù hợp với hiện trường

Lập quy định quản lý an toàn và thực hiện đào tạo cùng với việc tự nguyện thực hiện phong trào không tai nạn

Chuẩn bị và thực hiện biện pháp an toàn thực tế

Xem xét và kiểm tra định lượng nguyên nhân gây ra hành vi không an toàn

Quy định quản lý an toàn và sự khuyến khích tự nguyện thực hiện các hoạt động không tai nạn thông qua việc thiết lập và thực hiện các biện pháp an toàn thực tế.

6.1 Bản vẽ

# 11

Quy trình xử lý nước tái sử dụng của Huviss

11

Quy trình xử lý nước tái sử dụng của Huviss (1/4)

11

Quy trình xử lý nước tái sử dụng của Huviss (2/4)

11

Quy trình xử lý nước tái sử dụng của Huviss (3/4)

11

Quy trình xử lý nước tái sử dụng của Huviss (4/4)

휴비스워터