# Đề xuất công trình và dịch vụ

- Nâng cấp nhà xử lý nước thải

- Công trình lắp đặt thiết bị tái sử dụng

- Dịch vụ quản lý giao nhượng vận hành

Nơi nộp: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh May Mặc Thành Công

2018. 1

Hệ thống nước thải	Bệnh viện

;z1l<juJ : Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh May Mặc Thành Công

A1lli'-7<J-}I lY cl;<J- 1Bl!y	;zB01% 1t1:11 -B,;_Ji'-A}	¾acl %

A1l0 l-7	-11"} 1r-i7-g_ 71 -8-}Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh May Mặc Thành Công ;<111 i1- J

# J 1

°11:3}7-19- 11.5:.;<11 "l	;<11½	L-19-.	2018. 1. 19	Giám đốc	Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh May Mặc Thành Công t:RK

1A} ,11-&}

- Mục lục -

Vấn đề thương mạiChương 5Quản lý chất lượng và an toàn

Tóm tắt đề xuất giá

| 1-1 | 5.1 |  | Kế hoạch quản lý chất lượng | 5-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Công trình nâng cấp nhà xử lý nước thải hiện có | 1-2 | 5.2 | Kế hoạch quản lý an toàn |
| 5-2 | 1.2 | Lắp đặt thiết bị tái sử dụng mới | 1-4 | 1.3 | 1-5 |
| Chương 6 | Tài liệu đính kèm | Chương 2 |  |  |  |
| Vấn đề kỹ thuật | 6.1 | Bản vẽ | 6-1 | 2.1 |  |
| Kết quả đánh giá kỹ thuật nhà xử lý nước thải hiện có | 2-1 |  | 2.2 | Thiết kế tái sử dụng | 2-18 |
| Chương 3 | Điều khoản hợp đồng chính | 3.1 |  |  |  |
| Điều khoản hợp đồng | 3-1 | Chương 4 |  |  |  |
| Kế hoạch quản lý quy trình | 4.1 |  |  |  |  |
| Bảng quy trình | 4-1 | 4.2 |  |  |  |
| 4-2 | Chương 1 Vấn đề thương mại |  |  |  |  |
| Tóm tắt đề xuất giá (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) | Hỗ trợ thiết kế của Hệ thống nước thải để giảm chi phí cho khách hàng và được thực hiện bởi nhóm cơ sở hạ tầng của khách hàng | 1.1.11.1.1 |  |  |  |
| Giới thiệu về thiết kế nhà máy xử lý nước thải hiện tại. | Phân xử lý nước thải được thiết kế với công suất 4.500 tấn/ngày, nhưng hiện đang hoạt động với công suất 5.500-6.000 tấn/ngày. | Bảo đảm chất lượng nước thải thoả mãn và xả trực tiếp vào sông. |  |  |  |

4500 tấn / ngày đã được cấp phép và hiện đang được xả thải vượt quá 1000 ~ 1500 tấn / ngày.

# 신설 hạch hướng trực tiếp xả nước thải của trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn chất lượng nước loại A và có khả năng trở thành đối tượng áp dụng trong tương lai.

1.1.21.1.2

# Giới thiệu tổng quan về cơ sở xử lý nước thải hiện có.

4,500 tấn/ngày cần cài đặt thiết bị tái chế để đáp ứng.

Nhiệt độ quá cao làm giảm hiệu suất xử lý vi sinh vật.

Alat penyuntik bahan kimia đã cũ kỹ và hiệu suất của chất liệu sử dụng đã giảm.

Yêu cầu tăng hiệu suất xử lý sinh học của cơ sở hiện có do lượng nước thải đầu vào lớn.

Nhà máy xử lý nước thải có thiết bị lọc được thiết kế để vận hành thủ công, gây khó khăn trong quản lý.

1.1.31.1.3

Ghi chú.

1

Thêm thiết bị làm lạnh

Lắp đặt tháp làm lạnh.

Sử dụng thiết bị mới và sử dụng thiết bị hiện có.

2

Y tế cung cấp và cải tiến các loại thuốc dùng trong việc bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tiêm chất.

Sự cải thiện hiệu suất xử lý sinh học.

Cải tiến từ hệ thống xử lý nước thải MBBR hiện có để nâng cao hiệu suất.

| Nâng cao khả năng xử lý sinh học. | Miễn phí cung cấp (tương đương 100.000 USD). | 4 | Sửa chữa bộ lọc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tự động hóa đưa vào sử dụng. | Lần này, loại bỏ công trình (giới thiệu nhà máy mới). | - Số tiền cung cấp (USD). | 50.000 |
| 1.1.41.1.4 | Kết quả dự kiến ​​hoàn thành công trình cải tạo. | - 11 - Đạt được hạng A về chất lượng nước thải. - 22 | Nâng cấp thiết bị cũ và ngăn chặn vấn đề môi trường cho đến khi nhà máy được chuyển đến nơi mới. |
| 33 | 재이용 thiết bị cài đặt có thể kéo dài tuổi thọ của bức chắn và giảm chi phí bảo trì. | - 1.1.51.1.5 - Công việc ngoại trừ công tác bảo dưỡng (nhiệm vụ của bên đặt hàng). | Công tắc điện cho công trình sửa chữa. |
| Công trình cải tạo nước | Cài đặt mới thiết bị tái sử dụng. | - 1.2.11.2.1 | Các điều kiện thiết kế thiết bị tái sử dụng. |
| phân loại nước thải xử lý từ hạng B lên hạng A để đảm bảo chất lượng nước thải nhập vào. |  |  | RO máy được thiết kế để hoạt động trong thời gian dài. |

Sử dụng lại mà không gặp bất kỳ vấn đề về chất lượng nước, được thiết kế để tái sử dụng.

Công trình được thiết kế để dễ dàng tháo dỡ và di chuyển thiết bị trước khi di chuyển nhà máy (theo phương pháp Skid Mounted).

1.2.21.2.2

Phạm vi cung cấp.

Các điều kiện đề xuất cơ bản.

Nội dung tóm tắt.

Máy móc/ống dẫn.

UF - R/O.

Bơm, ống và các thiết bị cơ khí khác.

Xây dựng công trình/kiến trúc.

Công trường cải tiến để lắp đặt thiết bị tái sử dụng.

Bộ phận hợp tác cơ sở hạ tầng của bên đặt hàng.

Truyền điện / Điện truyền.

Cáp, bảng điều khiển PLC, hệ thống điều khiển.

# Cài đặt/Thử nghiệm.

Cài đặt thiết bị trên hiện trường và thử nghiệm ban đầu thiết bị.

Giới hạn đề xuất cơ bản.

RO tuổi thọ bảo hành 1 năm,

UF bảo hành 3 năm.

517.000

Lựa chọn điều kiện (thiết bị được thêm vào để nâng cao tuổi thọ của RO và UF).

78.000

※ Điều kiện lựa chọn là các yêu cầu có thể được thêm vào để cải thiện hiệu suất hệ thống, mặc dù chúng không được bao gồm trong các yêu cầu cơ bản của đề xuất.

1.2.31.2.3

Phạm vi thiết kế và thi công.

| Dịch sang tiếng Việt: "Turnkey". | Cơ sở máy móc dựa trên hợp đồng, | bảng điều khiển, | Kiến trúc. |
| --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng công trình, | "Điện,". | - Các mục 1.2.3 được chỉ định trong đo lường. - Cung cấp tất cả các nhiệm vụ để đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị. |  |
| 1.2.41.2.4 | Phạm vi công việc bị loại bỏ trong đề xuất này. | - 1차측 전원 변압기 설치관련 역무(단, 공사용 전기 및 용수 | Công trình xây dựng cơ sở cài đặt thiết bị tái sử dụng: |
| Biến đổi dung lượng của máy biến áp được thiết kế là nhiệm vụ của người ký hợp đồng. | Bộ phận hạ tầng của bên đặt hàng được sử dụng (thiết kế là nhiệm vụ của nhà thầu). | - 1.3.11.3.1 |  |
| Giám sát và quản lý giao phó vận hành nhà máy xử lý nước thải hiện có. | Phân loại A điều kiện vận hành tiêu chuẩn xử lý nước thải. | - Sản xuất tiêu chuẩn. |  |
| Chi phí nhân công. |  | - Bao gồm. - Chi phí vật liệu | yếu phẩm |

Yêu cầu của bạn là dịch từ "유지보수비" sang tiếng Việt. Dưới đây là kết quả dịch:
"Phí bảo trì và sửa chữa"

Tiền điện

| Cung cấp bởi nhà đặt hàng. | Số tiền nước. | Xử lý chất thải |
| --- | --- | --- |
| 100% tiêu chuẩn xử lý. | - sản xuất căn cứ 5.500 tấn/ngày, tiêu chuẩn hoạt động trong 25 ngày - Tiêu chuẩn chất lượng nước theo hạng A | 1.3.21.3.2 |

Quản lý giao phó vận hành thiết bị tái sử dụng

Feed 2.000 tấn/ngày

Tỷ lệ khôi phục 65%

Điều kiện vận hành

Vận hành bình thường, vận hành tái sinh, vận hành CIP

Chi phí bảo trì (bao gồm cả chi phí thay thế màng)

Chu kỳ 3 năm cho màng UF

Chu kỳ 1 năm cho màng RO (điều kiện đề xuất cơ bản)

(Trên 2 năm nếu áp dụng thiết bị kéo dài tuổi thọ RO)

Tiêu chuẩn đề xuất

2.000 tấn/ngày, tiêu chuẩn hoạt động trong 25 ngày

Tỷ lệ thu hồi trên 65%

Mục tiêu dài hạn thứ 2

2.1.12.1.1

Thách thức hiện tại của nhà máy xử lý nước thải

Vượt quá lượng xả thải (1.000 ~ 1.500 tấn/ngày)

Thách thức vận hành nhà máy xử lý nước thải

Thực hiện quy định phải báo cáo chất lượng và dung tích xả thải cho Chính phủ Việt Nam (Sau tháng 1 năm 2018, có thời gian hoãn)

Nếu không đáp ứng được chất lượng và dung tích xả thải, có thể bị Chính phủ Việt Nam ngừng hoạt động nhà máy

Lượng xả thải (5.500 ~ 6.000 tấn/ngày) vượt quá dung lượng xả thải đã được phê duyệt (4.500 tấn/ngày)

# Cần tìm giải pháp trong thời gian chuyển giao của Chính phủ vào năm sau

Nếu xả thải của nhà máy xử lý nước thải trực tiếp vào sông, phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng hạng A. Trong tương lai, có khả năng nhà máy xử lý nước thải của Tancom cũng phải tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng hạng A.

Giải pháp cho thách thức của nhà máy xử lý nước thải

Cài đặt thiết bị

Nếu một phần nước thải được tái sử dụng làm nước tiện dụng, có thể đáp ứng dung lượng xả thải cho phép (4.500 tấn/ngày)

| Thay thế và cải tiến một phần thiết bị | Khó thay thế toàn bộ thiết bị do kế hoạch di dời nhà máy | Cải tiến thiết bị chính để cải thiện chất lượng nước và đảm bảo vận hành ổn định của nhà máy xử lý nước thải |
| --- | --- | --- |
| 44 | Mô hình sửa chữa cho nhà máy xử lý nước thải |  |
| 2.1.22.1.2 | Xem xét bản vẽ thiết kế hiện tại của nhà máy xử lý nước thải |  |
| Quy trình xử lý nước thải | Quy trình xử lý bùn |  |
| Quy trình trả bùn | Quy trình pha chế và tiêm chất tẩy |  |
| 55 | Quy trình tiêm khí |  |
| 2.1.32.1.3 | Xem xét quy trình hiện tại của nhà máy xử lý nước thải |  |
| 2.1.42.1.4 | Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu vào nhà máy xử lý |  |
| Kết quả phân tích của HUBISWATER | Kết quả phân tích của cơ quan chứng nhận | 2.1.52.1.5 |

Kết quả phân tích và hiệu suất xử lý theo từng quy trình của nhà máy xử lý nước thải hiện tại.

2017.11.20. Kết quả phân tích.

2017.12.01. Kết quả phân tích.

2017.12.12. Kết quả phân tích

Xem xét kết quả hiệu suất xử lý.

The Vietnamese translation of the given text is: "Kết quả phân tích cho thấy nhà máy xử lý nước thải Tăng Cấp hiện đang đáp ứng tiêu chuẩn xả thải (QCVN 40:2011 Tiêu chuẩn B) đối với lượng nước thải đầu vào hàng ngày là 5.500 tấn và đáng tin cậy."

| Tôi cho rằng cát của tôi đã bị ô nhiễm và gây ô nhiễm cho quá trình xử lý. | Dự đoán rằng có thể đáp ứng được tiêu chuẩn xả chất lượng môi trường loại A theo QCVN 40:2011 trong quá trình cải tiến quy trình sản xuất. | Gần đây, chính phủ yêu cầu xử lý nước thải từ nhà máy xả thẳng vào sông đạt tiêu chuẩn nước A. |
| --- | --- | --- |
| 2.1.62.1.6 | Kiểm tra thông số kỹ thuật của bể xử lý nước thải hiện có. |  |
| Phân tích thông số kỹ thuật của bể xử lý. | Không. |  |
| Tên Tank. | Số lượng. | Kích thước (m) |
| Vol. | m3. | HRT (original_text): `(hr)` Vietnamese translation: "(hr)" Ghi chú. |
| 유량조정조 | 10.9 (L1) x 18.5 (L2) x 27.3 (W) x 5.6 (H) |  |
| 2.047. | 8.9 |  |
| Hình thang | 1st reaction chamber | 2.24 (L1) x 5.27 (L2) x 9.1 (W) x 2.8 (H) |

78.6

0.3

# 1. "1차화학침전조" -> "1 chất hóa học lắng đọng"

6.2m(D) x 6.2m(R) x 7.9m(C)

188.4

0.8

Gạch lát nghiêng.

Pháp luật về đánh bom (nhóm 1).

46m(D) x 6.4m(R) x 7.3m(C).

1.854,7

- 8.1

5

- phá bom (nhóm 2)

6

Sinh vật kết tủa (nhóm 2).

8

- Sludge Concentration Tank

29m(D) x 6.4m(R) x 7.3m(C).

- 1.169,3

- 9

5.2m(D) x 6.4m(R) x 4.8m(C)

126.5

0.6

Bộ lọc cát.

3m(ID) x 3m(H)

21.2

0.1

Xe tăng thép

12

Bể chứa chất lắng.

2.24 (L1) x 5.27 (L2) x 10.9 (W) x 4 (H)

122.8

0.5

Kết quả phân tích thông số kỹ thuật của bể xử lý.

Trong trường hợp này, thời gian lưu trú ban đầu được thiết kế là khoảng 10 giờ khi lượng nước thải đổ vào là 4.500 tấn/ngày. Tuy nhiên, do lượng nước thải đổ vào là 5.500 tấn/ngày, thời gian lưu trú hiện tại không đủ so với thiết kế ban đầu. Việc cải thiện hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý cần được thực hiện.

☞ Giải pháp: Có thể giải quyết bằng việc áp dụng công nghệ MBBR (vi mô sinh học) để nạp vào bể xử lý.

2.1.72.1.7

Kết quả thử nghiệm cải tiến quy trình xử lý nước thải hiện tại.

※ Sludge bê-king:

phụ thuộc vào việc vận hành của nhóm phá hoại, gây giảm hiệu suất.

Sludge có tính chất lắng không tốt nên dễ bị nhiễm.

Không có sự chắc chắn và nổi lên mà không bị ràng buộc.

2.1.82.1.8

Kết luận về đánh giá kỹ thuật của nhà máy xử lý nước thải hiện tại.

Cải thiện quy trình tóm tắt

Nội dung tóm tắt về cải cách công bằng.

Giải pháp cải thiện hiệu suất bằng cách thay thế hệ thống xử lý nước cũ bằng hệ thống MBBR.

Miễn phí cung cấp.

Mục tiêu cải tiến quy trình sản xuất.

Bảo tồn nước thải ra môi trường ở Việt Nam.

A đạt được chất lượng nước A, kéo dài tuổi thọ thiết bị tái sử dụng và tăng cường uy tín quốc tế.

Cải thiện quy trình chi tiết

2.2.12.2.1

Hãy thiết kế Huyền Thoại Nước.

"Khái niệm thiết kế"

Để giảm thiểu chi phí, chỉ cần sử dụng các thiết bị cần thiết.

Công nghệ tái sử dụng nước của Huviss có những ưu điểm mạnh mẽ.

Tối ưu hóa thiết kế hệ thống màng RO tái sử dụng.

- Nhà máy điện hạt nhân, nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa dầu, nhà máy bán dẫn điện tử, nhà máy nhuộm và nhiều loại nhà máy khác.

Dựa trên kinh nghiệm xử lý/nhận dạng nước thải trong lĩnh vực, tỷ lệ thu hồi cao của màng RO (tối thiểu 65% ~

| Max. 80%) có thể thiết kế. | Scavenger thiết kế để loại bỏ hoàn toàn hữu cơ để cải thiện tuổi thọ và hiệu suất của RO (tùy chọn). | Khi thêm thiết bị, tuổi thọ RO có thể được kéo dài từ 1 năm lên trên 2 năm. | Trong trường hợp nước thải nhuộm, tải trọng đầu vào của BOD/COD thay đổi lớn, nếu tải trọng BOD/COD cao. | Organic Scavenger hoạt động để loại bỏ hoàn toàn BOD/COD và bảo vệ màng RO. Có (Công nghệ này đã được phân biệt với các trường hợp thực tế tại Việt Nam và đã được áp dụng thành công tại công ty A ở Ấn Độ, công ty H ở Qatar. | thông qua xác minh. Tự sản xuất sử dụng màng lọc UF hiệu suất cao. | Sử dụng bộ lọc màng UF xử lý trước hiệu suất cao để giảm tải cho màng RO sau. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Có và, chu kỳ thay thế của RO Membrane, chu kỳ làm sạch hóa chất kéo dài, giảm chi phí vận hành và tăng tính kinh tế. | Có hiệu quả. | Huybisu Water sản xuất trực tiếp công nghệ UF màng lọc màng tự sản xuất tại viện nghiên cứu Hàn Quốc. | UF Membrain có thể đáp ứng ngay lập tức các tình huống khẩn cấp gặp phải vấn đề. | Phân tích chi phí bảo trì. | (Chứa thay đổi đội hình). | RO Membrein 1 năm chu kỳ, |
| 2.2.22.2.2 | Hãy so sánh và phân tích các trường hợp tái sử dụng nước Hữu cơ và Việt Nam. | Sự lập kế hoạch tái sử dụng tại Việt Nam. | Công ty thiết kế và thi công | 재이용설비의 경우 UF막을 설계하지 않음. | Nếu không thiết kế, tải trọng ô nhiễm trên màng RO sẽ nặng, làm giảm tuổi thọ. | 50~60% hiệu suất xử lý của thiết bị thấp. |
| Chương 3: Điều khoản hợp đồng y tế. | 3.1.13.1.1 | Cơ quan công chứng | Hãy dịch sang tiếng Việt. | và nhận được phê duyệt từ cơ quan chính quyền liên quan liên quan đến công tác bảo trì và sửa chữa. | và sau khi cài đặt thiết bị tái chế, cần có sự cho phép từ cơ quan chính quyền để vận hành bình thường thiết bị tái chế (nếu cần thiết). | Để hoạt động bình thường, cần có giấy phép xả thải (giấy phép lượng nước thải) liên quan đến việc cấp phép của cơ quan chính quyền (nếu cần thiết). |
| Bên đặt hàng công việc | Chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ hành chính để nhận được giấy phép từ cơ quan chính phủ liên quan đến công trình tái sử dụng và bảo dưỡng. | Sau khi lắp đặt thiết bị tái chế và tái sử dụng, chuẩn bị tài liệu và hỗ trợ hành chính để nhận được sự cho phép của cơ quan chính quyền để vận hành bình thường thiết bị tái sử dụng (nếu cần thiết). | Hồ sơ chuẩn bị và hỗ trợ hành chính để nhận được phê duyệt (nếu cần thiết). | 3.1.23.1.2 | Cung cấp của nhà cung cấp |  |
| Cải tạo nhà máy xử lý nước thải hiện có. | Sản xuất và lắp đặt thiết bị tái sử dụng. | Giám sát và quản lý giao phó vận hành cơ sở xử lý nước thải và thiết bị tái sử dụng hiện có. | 3.1.33.1.3 | Các mục nhiệm vụ không bao gồm của người ký hợp đồng. | Trong công trình, sử dụng điện và nước công trình. |  |
| Sửa chữa nguồn điện chính (biến áp) để vận hành thiết bị. | Công trình xây dựng cơ sở để lắp đặt thiết bị. | Đồng thời, nhà thầu cũng hỗ trợ thiết kế để giảm chi phí cho bên đặt hàng và đội ngũ hạ tầng của bên đặt hàng thực hiện công trình. | Chương 4: Quy chế về quản lý công viên. | Kế hoạch công đoạn dự kiến. | Công |  |
| Chủng | 2018 | Ký hợp đồng. | 1. Cải tạo nhà máy xử lý nước thải. | 2. Xây dựng/công trình xây dựng | giê |  |
| Chào | sáng | gúc | Chào | 3. Công trình cơ khí (thiết bị). | Mua máy móc/vật liệu |  |
| Máy móc/lắp đặt ống. | Hình ảnh trực tiếp. | 4. Công trình điện (thiết bị). | Mua vật tư điện/đo lường | Trang bị điện/đo lường. | PLC Panel Production |  |
| 5. Công trình điện (hiện trường). | 1. Cài đặt biến áp phía 1. | (Đơn vị đặt hàng công việc) | Cáp treo/đi dây. | 6. Thử xe. | 7. Lái xe bình thường. |  |
| Truyền đạt | ※ Khi ký hợp đồng, thực hiện hiện thực hóa và gửi lại. | 4.2.14.2.1 | Mục đích quản lý công bằng. | theo quản lý thời gian, | Quản lý tiến độ. | Quản lý tài nguyên (thiết bị, |
| Chất liệu, | 인력)를 통하여 공기 준수 및 | Mục tiêu là đạt được không tai nạn. | 4.2.24.2.2 | Hướng tiến. | Jo-sa, phân-tích phản-ánh. | Dự đoán các vấn đề có thể xảy ra được điều tra, phân tích và áp dụng. |

Tránh trì hoãn không khí trong quá trình sản xuất bằng cách nhanh chóng nhận ra các vấn đề phát sinh và đề ra biện pháp giải quyết.

Xây dựng hệ thống hợp tác hữu cơ giữa các bên liên quan (người đặt hàng, người giám sát, công ty thi công, đối tác hợp tác, v.v.).

Cải thiện hiệu quả thực hiện quản lý chất lượng, an toàn và quản lý cuộc sống hàng ngày.

4.2.34.2.3

Dự trữ linh kiện dự phòng và xác định các công ty sửa chữa và cung cấp linh kiện gần hiện trường.

Chương 5: Quản lý chất lượng và an toàn.

5.1.15.1.1

Cơ bản.

đề xuất: `đề xuất kế hoạch bảo đảm chất lượng để đảm bảo, thực hiện quản lý chất lượng`

Công việc tiến hành xây dựng phù hợp với quy định của luật pháp liên quan đến hợp đồng.

Kiểm tra để cải thiện chất lượng và đáng tin cậy.

5.1.25.1.2

Kế hoạch đảm bảo chất lượng và sơ đồ quản lý chất lượng.

5.1.35.1.3

Chất lượng đảm bảo.

| 베트남 nội bộ tiêu chuẩn chất lượng không đạt yêu cầu sẽ được tái công trình để đảm bảo chất lượng. | Những vấn đề không đạt tiêu chuẩn chất lượng nội bộ sẽ được thực hiện lại để đảm bảo chất lượng. | 5.2.15.2.1 | An toàn quản lý điểm trọng yếu. |
| --- | --- | --- | --- |
| Danh sách các mục kiểm tra. | đăng ký và phê duyệt | - Hợp đồng thuê, việc mua bảo hiểm, tình trạng đủ điều kiện lái xe. | Xin phê duyệt đề nghị sử dụng thiết bị. |
| Phòng cháy và chống cháy cùng với các thiết bị an toàn điện. | Trạng thái thiết bị cập cảng (móc, dây cáp, cái winch). | - An toàn giáo dục và quản lý cung cấp trang thiết bị bảo hộ. - Hiện trường trực tuyến. - 5.2.25.2.2 | An toàn quản lý tổ chức. |
| Chịu trách nhiệm) | Quy định quản lý an toàn và sức khỏe. | - Giải quyết thỏa thuận và điều phối giữa đạo diễn và nhà thầu phụ. - Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo an toàn công trường. | Sự điều tra nguyên nhân và thiết lập biện pháp phòng ngừa tai nạn công nghiệp. |
| (Trách nhiệm chuyên môn, Tài xế chịu trách nhiệm) | Là người chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động an toàn thực tế. | - Các nguy hiểm liên quan đến công việc của năm đó. | Trang thiết bị nguy hiểm, an toàn của cơ sở. |

Sức khỏe.

Xác nhận và xử lý sự có hay không có vấn đề.

(Trưởng nhóm làm việc trực tiếp, người phụ trách công việc của đối tác hợp tác)

Ban trưởng,

Nhóm này được thành lập bởi các thành viên chủ chốt và cấu trúc bao gồm các vị trí như trưởng nhóm.

Được chỉ định làm người phụ trách an toàn trong công việc nguy hiểm, được sắp xếp.

Ban quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của người phụ trách quản lý đơn hàng.

# : Đại diện hiện trường.

An toàn quản lý

Quản lý ․ Giám đốc

Hoài chính viên

An toàn và quản lý sức khỏe

:

Công việc trách nhiệm

Quản lý giám đốc (trách nhiệm)

Chi tiết kế hoạch quản lý an toàn.

Kỹ thuật

Sự cải thiện phương pháp thực hiện và phương pháp thi công.

Kiểm tra tính phù hợp và tình trạng hoạt động.

### Xem xét về cài đặt.

Sau khi cài đặt, kiểm tra tính hiệu quả của việc truyền đạt hình ảnh về yếu tố nguy hiểm cho người lao động.

교보재의 적정성 및 확보의 강화

Sử dụng mục đích và cách sử dụng của giáo dục kiến thức cơ bản được thực hiện.

### và khẩu hiệu, gắn bảng và tăng cường lắp đặt.

- An toàn giáo dục, sự kiện và phát triển Động lực.

- Các khía cạnh về công việc.

Chủ yếu tập trung vào quyết định phương pháp làm việc an toàn tiêu chuẩn và xem xét phương pháp làm việc phù hợp với hiện trường.

Chọn vùng xảy ra tai nạn và xem xét phương pháp kiểm tra định lượng nguy cơ hàng ngày.

Kiểm tra định kỳ tính ổn định của vật liệu xây dựng và thiết bị trên công trường xây dựng.

### Cải thiện môi trường làm việc bằng việc lắp đặt và cung cấp thiết bị bảo hộ, hỗ trợ việc đeo đồ bảo hộ.

  - An toàn từ mặt an toàn.

An toàn quản lý sức khỏe và môi trường, đề xuất và thực hiện động lực không tai nạn tự nguyện.

Đảm bảo và thực hiện biện pháp an toàn thực tế.

  - Công việc nghiên cứu và kiểm tra định lượng về nguyên nhân gây ra hành vi nguy hiểm.

  - Chương 6 Tài liệu đính kèm.

6.1 Bản vẽ

Công nghệ tái sử dụng nước của Huviss

| Công nghệ tái sử dụng nước của Huviss (1/4) | Công nghệ tái sử dụng nước của Huviss (2/4) | Công nghệ tái sử dụng nước của Huviss (3/4) |
| --- | --- | --- |
| Công nghệ tái sử dụng nước của Huviss (4/4) | 포함 |  |
| 자재비 | 포함 |  |
| 약품비 | 포함 | 정상운전, |
| 유지보수비 (막교체비 | 포함 | UF RO |
| 전기요금 | 발주처 |  |
| 수도요금 | 발주처 |  |
| 제안 | 2,000톤/일, | 회수율 |

2.2.2

휴비스워터

1

재이용

2

제

# 계약조건

3.1.1

관공서

1

휴비스워터

발주처

3.1.2

계약자의

1

기존

2

재이용

3

기존

3.1.3

계약자의

단,

제

# 공정표

1

예정공정표

| 공 종 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 계약체결 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기 초 공 사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 구 조 공 사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기계/자재 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기계/배관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 현장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전기/계측 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 전기/계측 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 현장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1차측 (발주처 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 케이블포설/결선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. (위탁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※

# 공정관리계획

4.2.1

공정관리

진도관리,

자원관리(장비,

자재,

인력)를

무사고

4.2.2

추진방향

4.2.3

공정관리

제

# 품질관리계획

5.1.1

기본방향

5.1.2

품질보증계획

5.1.3

품질보증

# 안전관리계획

5.2.1

안전관리중점사항

- 임대차계약,

- 장비사용

- 화재예방

5.2.2

안전관리조직

    - 안전보건관리

    - 감독

    - 사업장

    - 산업재해

    - 현장시공책임자로서

    - 당해

위험기구,

보건,

이상유무

    - 반장,

조장

위험

발주처감독

:

안전관리자

관리

화재감시자

안전보건관리책임자

: 작업별책임자	관리감독(책임)자

협력업체

안전담당자

◈

5.2.3

세부적인

작업적

안전적

제

# 6.1

1

휴비스워터

1

휴비스워터

1

휴비스워터

1

휴비스워터

1

휴비스워터